## Sheet1
关联单号 | 质检类型 | 业务类型（必填） | 质检记录 | 400-标准话术（0-15分） | 400-语言技巧(0-·15分） | 400-沟通技巧(0-20分） | 400-服务态度(0-25分） | 400-业务解答(0-25分） | 400问题记录 | 公众号-标准话术（0-20分） | 公众号-语言技巧（0-30分） | 公众号-服务态度（0-20分） | 公众号-业务解答（0-30分） | 公众号问题记录 | 工单-流程（0-30分） | 工单-基本信息（0-20分） | 工单-问题记录(0-35分) | 工单-发货明细(0-15分) | 工单问题记录 | 负责人（必填） | 新建时间 | 人员-普通成员-只读 | 人员-普通成员-读写 | 部门-普通成员-只读 | 部门-普通成员-读写 | 用户组-普通成员-只读 | 用户组-普通成员-读写 | 角色-普通成员-只读 | 角色-普通成员-读写
CN20251212593338 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：SF3269479082661 SF3269470163493 TA003692223B0031 T，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:55:31
CN20251212593337 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：E35 缺相，检查交流侧接线。留数据，发公众号，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:44:36
CN20251212593336 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：推广小程序，告知可以在爱士惟服务中心-运维平台-小程序-设备信息查看和调整安规 注意: 此小程序只能，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:37:34
CN20251212593335 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：低效，装了3路6串，有南北坡吗，看起来只有5串，pv1第二串不发电，让客户互换pv1pv2,明天观察，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:33:40
CN20251212593334 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：总账号要导出子账号的电站数据，已发送企业用户月报表、年报表操作文件，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 0 | 发货明细信息缺失 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:31:30
CN20251212593333 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：3路3串在线发电，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:31:07
CN20251212593332 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：无故障不报警，也怀疑是天气晚不发电，参数优化了，iso调10，频率调55，测对地正常，明天观察，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:28:54
SR2025121245730 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：客户更换风扇后现场还是只有一个风扇转，后台不报故障 走中来流程换机 并网时长 9688H 累计发，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:26:57
CN20251212593331 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：E33，调整时候，采集器需要蓝灯绿灯常亮需要调整，设备现在不在线，调整不了，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:25:51
CN20251212593330 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：E63，已提供免责申明，测零地火地火零正常，已屏蔽故障，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:25:42
CN20251212593329 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：B9182A370C8D，有的时候有电压无电流，让使用原厂端子试试，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:24:32
SR2025121245729 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：交流端子螺丝安装是脱落，换交流端子，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:18:12
CN20251212593311 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：采集器蓝灯不亮，重新插拔之后蓝灯闪烁，客户说当地移动信号，换采集器，信号强度14dbm，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:10:22
CN20251212593299 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：机器交流端子损坏，发一套交流端子，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 18:02:53
SR2025121245728 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：接地螺丝无法拧入，滑丝。累计发电0.06MWh，并网时长33H 请客户寄回故障机，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 17:58:53
CN20251212593286 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：W42，升级版本之后机器还是不发电，不在现场，后台直流电压454，491， 累计发电量 50.86，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 17:56:24
CN20251212593277 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：三灯不亮，实测直流电压正常824，换机 并网时长 2802H 总发电量 34.26MWh，流程评分30分，基本信息评分15分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 15 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 17:49:39
SR2025121245727 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：W42，W46后台直流电压492,478 并网时长 7182H 累计发电量 30.00MWh，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 17:15:19
CN20251212593207 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：SP00300VW2550626，移动没信号 电信有信号，走海尔流程换电信采集器，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 17:02:51
CN20251212593162 | 工单 | 服务质检 | 问题记录：TA003081222C0232，离线 蓝灯不亮 拔插无效 换采集器，流程评分30分，基本信息评分20分，问题记录评分35分，发货明细评分15分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30 | 20 | 35 | 15 | 工单处理流程规范，信息完整，评分优秀 | 于泽斌 | 2025-12-12 16:45:53